## MEDIÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
|  | OBJETO: INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | [10 empty] | Boletim CDHU 194 desonerado
|  | LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FARIDE ABORIHAN | [10 empty] | SINAPI set/24 desonerado
ENDEREÇO: AV. CONSOLAÇÃO, Nº 20, CENTRO, MARAPOAMA/SP
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | UNID. | VALOR UN R$ |  |  | QUANTIDADE |  |  |  | QUANTIDADE | TOTAL GERAL |  |  | VALOR TOTAL R$
[9 empty] | BLOCO L | BLOCO C | BLOCO E | BLOCO F |  | MATERIAL | MDO | EQUIP.
itens corrigidos | itens iniciais
1 | 1 | 1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 1734.662
1.1 | 1.1 | 1.1 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO M-1 (INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO). DIMENSÕES MÍNIMAS 40X50CM. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ALÉM DO TEXTO PADRÃO (IT-20 E NBR 16820), INCLUIR AS SEGUINTES MEDIDAS DE SEGURANÇA: SEGURANÇA ESTRUTURAL; C.M.A.R; SAÍDA DE EMERGÊNCIA; BRIGADA DE INCÊNDIO; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; ALARME DE INCÊNDIO; SINALIZAÇÃO; EXTINTORES DE INCÊNDIO; e HIDRANTES; A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO É "CONCRETO". | 97.02.036 CDHU | M² | 0 | 0 | 326.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 65.302 | #REF!
1.1 | 1.1 | 1.2 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO P-1. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (150x200) | 00037539 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 20.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | #REF!
1.1 | 1.1 | 1.3 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO P-2. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (200x200) | 00037556 - INSUMOS SINAPI | UN | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | #REF!
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO S-1. DIMENSÕES MÍNIMAS 400X200. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037558 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 37.88 |  | 4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.64 | #REF!
|  | 1.5 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO S-2. DIMENSÕES MÍNIMAS 400X200. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037558 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 37.88 |  | 4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | #REF!
|  | 1.6 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO S-3. DIMENSÕES MÍNIMAS 200X100. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037539 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 20.32 |  | 4 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 508 | #REF!
|  | 1.7 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO S-14. DIMENSÕES MÍNIMAS 200X100. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037539 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 20.32 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.64 | #REF!
|  | 1.8 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-1. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (151x151) | 97.02.197 CDHU | UNID | 0 | 0 | 27.7 |  | 4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | #REF!
|  | 1.9 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-2. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (150x200) | 00037539 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 20.32 |  | 4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | #REF!
|  | 1.10 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-3. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (200x150) | 00037539 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 20.32 |  | 4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | #REF!
|  | 1.11 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-8. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (300x300) | 00037558 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 37.88 |  | 4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.64 | #REF!
|  | 1.12 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-5. DIMENSÕES MÍNIMAS 200X200. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037556 - INSUMOS SINAPI | UN | 0 | 0 | 23.5 |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | #REF!
1.1 | 1.1 | 1.13 | SINALIZAÇÃO CÓDIGO E-5. DIMENSÕES MÍNIMAS 300X300. MODO DE FIXAÇÃO: 4 FUROS OU ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. TODOS AS CARACTERÍSTICAS DA PLACA DEVEM OBEDECER A IT-20 DO CBESP E A NBR 16820 DA ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00037558 - INSUMOS SINAPI | UNID | 0 | 0 | 37.88 |  | 4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 265.16 | #REF!
2 | 2 | 2 | EXTINTORES | [13 empty] | 3209.83
5.1.1 | 5.1 | 2.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50.10.100 CDHU | UN |  | 0 | 220.71 | 2 | 10 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1103.55 | #REF!
|  | 2.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50.10.058 CDHU | UN |  | 0 | 205.17 | 5 | 7 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1231.02 | #REF!
|  | 2.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50.10.140 CDHU | UN |  | 0 | 670.09 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670.09 | #REF!
5.1.2 | 5.2 | 2.4 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50.10.058 CDHU | UN |  | 0 | 205.17 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.17 | #REF!
|  | 3 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO | [13 empty] | 60484.62
|  | 3.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE - PINTADO NA COR VERMELHA, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS, 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, 2 1/2", TIPO 2, E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2", TIPO REGULÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 101912 SINAPI | UN |  | 0 | 2194.74 | 5 | 7 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6584.22 | #REF!
|  | 3.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92367 SINAPI | M |  | 0 | 116.9 | 5 | 7 | 18 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12975.9 | #REF!
|  | 3.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92368 SINAPI | M |  |  | 154.04 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 924.24
|  | 3.4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92390 SINAPI | UN |  | 0 | 169.42 | 5 | 7 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1016.52 | #REF!
|  | 3.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92642 SINAPI | UN |  | 0 | 231.43 | 5 | 7 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1851.44 | #REF!
|  | 3.6 | Bomba estacionária para o sistemas de hidrantes. Pressão 38 m.c.a; Vazão 302 lpm (18,12m³/h); e Potência 7,5 cv. Atender a IT-22 do CBESP e a NBR 16704. Referência Schneider - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 43.10.480 CDHU | UN |  | 0 | 8883.47 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8883.47 | #REF!
|  | 3.7 | EQUIPAMENTOS PARA A SALA DO BARRILETE DE HIDRANTES. INCLUSO: PAINEL DE COMANDO; REGISTRO DE GAVETA; VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL; MANÔMETRO; QUADRO ELÉTRICO (7,5 cv) E CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATENDER O PROJETO BÁSICO E A IT-22/2019 DO CBESP. | cotação | UN |  | 0 | 18868.33 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18868.33 | #REF!
|  | 3.8 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 8M³. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATENDER O PROJETO BÁSICO E A IT-22/2019 DO CBESP. | 48.02.207 CDHU | UN |  | 0 | 5385.74 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5385.74 | #REF!
|  | 3.9 | Medidor de nível para caixa d'agua. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | cotação | UN |  |  | 1705 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1705
|  | 3.10 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO (COR VERMELHA OU AMARELA) - SISTEMA DE HIDRANTES. DUAS DEMÃOS | 33.11.050 CDHU | M² |  |  | 44.69 |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 1966.36
|  | 3.11 | Proteção da canalização enterrada com fita de autofusão (anticorrosiva) para proteção da canalização enterrada. A aplicação a fita deve ser realizada sobre a tubulação já pintada na cor vermelha. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 00000404 INUSMOS SINAPI | M |  |  | 2.94 |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 |  | 323.4
|  | 4 | ALARME DE INCÊNDIO | [13 empty] | 3304.82
|  | 4.1 | CENTRAL DE ALARME - Tipo Endereçável, com visor que indique a localização do acionamento, possuir fontes de alimentação. Cirtuito Classe A/B. Atender o Projeto Básico e a IT-19/2019 do CBESP. Fornecimento e Instalação. | 50.05.270 CDHU | UN |  | 0 | 756.62 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 756.62 | #REF!
|  | 4.2 | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME, TIPO ENDEREÇÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50.05.450 CDHU | UN |  | 0 | 179.23 | 5 | 7 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 716.92 | #REF!
|  | 4.3 | AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE) PARA INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50.05.230 CDHU | UN |  | 0 | 264.32 | 5 | 7 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1057.28 | #REF!
|  | 4.4 | CABO BLINDADO SHIELD PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 2 X 1,5MM², CONFORME ABNT NBR 17240 E IT-19 DO CBESP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 39.12.510 CDHU | M |  | 0 | 8.6 | 5 | 7 | 18 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 774 | #REF!
|  | 5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 22774.84
|  | 5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 97599 SINAPI | UN |  | 0 | 20.68 | 5 | 7 | 18 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 537.68 | #REF!
|  | 5.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO LED, BIVOLT, 1.200 LÚMENS, ATENDER A NBR 10898 E SER CERTIFICADA PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO, CONFORME A IT-18/2019 DO CBESP. | 50.05.072 CDHU | UN |  |  | 108.78 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 326.34
|  | 5.3 | TOMADA. ATENDER A NBR 5410. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 40.04.460 CDHU | UN |  | 0 | 31.58 | 5 | 7 | 18 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 915.82 | #REF!
|  | 5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 SINAPI | M |  | 0 | 5.13 | 5 | 7 | 18 | 7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1539 | #REF!
|  |  | INFRA | [13 empty] | 0
|  | 5.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95777 SINAPI | M |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 11505
|  | 5.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95801 SINAPI | UN |  |  | 45.81 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 4581
|  | 5.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95787 SINAPI | UN |  |  | 33.7 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3370
|  | 6 | ALVENARIA E PORTA | [13 empty] | 30563.5492
|  | 6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 14X19X39CM (ESP. 14CM, NO MÍNIMO) E ARGAMASSA ASSENTAMENTO MANUAL | 103319 SINAPI | M² |  |  | 103.85 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 3323.2
|  | 6.1.2 | CHAPISCO | 17.02.020 CDHU | M² |  |  | 6.62 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 423.68
|  | 6.1.3 | EMBOÇO | 17.02.120 CDHU | M² |  |  | 21.72 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 1390.08
|  | 6.1.4 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 33.10.050 CDHU | M² |  |  | 30.57 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 1956.48
|  | 6.1.5 | PORTA CORTA-FOGO PCF-90 SIMPLES (130X210MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Porta corta fogo (PCF-90), simples. Dimensões de vão-luz 100x210cm. Incluso: 1 batente; 3 dobradiças; conjunto da barra anti-pânico (classe F); pintura de proteção na cor preta e instalação. Produto em conformidade com a NBR 11742. | 24.02.054 CDHU | UN |  |  | 965.23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 965.23
|  | 6.1.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93184 SINAPI | M |  |  | 27.34 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 90.222
|  | 6.1.7 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | 15.01.220 CDHU | M² |  |  | 106.26 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1275.12
|  | 6.1.8 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | 16.13.130 CDHU | M² |  |  | 153.52 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1842.24
|  | 6.2 | ADEQUAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL E PISOS | [13 empty] | 0
|  | 6.2.1 | Demolição manual de concreto simples | 03.01.020 CDHU | M³ |  |  | 204.27 |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 833.4216
|  | 6.2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | 06.02.040 CDHU | M³ |  |  | 72.05 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 61.2425
|  | 6.2.3 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | 10.01.040 CDHU | KG |  |  | 10.22 |  |  |  |  | 34.8 |  |  |  | 355.656
|  | 6.2.4 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | 10.01.060 CDHU | KG |  |  | 10.25 |  |  |  |  | 13.17 |  |  |  | 134.9925
|  | 6.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 11.16.040 CDHU | M³ |  |  | 156.64 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 133.144
|  | 6.2.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 11.01.130 CDHU | M³ |  |  | 495.97 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 421.5745
|  | 6.2.7 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 14.01.020 CDHU | M³ |  |  | 928.25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 928.25
|  | 6.2.8 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | 32.17.010 CDHU | M³ |  |  | 786.52 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 141.5736
|  | 6.2.9 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | 06.12.020 CDHU | M³ |  |  | 57.36 |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 321.216
|  | 6.2.10 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa | 17.05.070 CDHU | M³ |  |  | 935.03 |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 3814.9224
|  | 6.2.11 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | 33.06.020 CDHU | M² |  |  | 23.95 |  |  |  |  | 54.6 |  |  |  | 1307.67
|  | 6.2.12 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 18.06.102 CDHU | M² |  |  | 45.81 |  |  |  |  | 36.11 |  |  |  | 1654.1991
|  | 6.2.13 | Retirada de esquadria em vidro | 04.14.040 CDHU | M² |  |  | 41.18 |  |  |  |  | 4.62 |  |  |  | 190.2516
|  | 6.2.14 | Vidro temperado incolor de 10 mm | 26.02.060 CDHU | M² |  |  | 288.08 |  |  |  |  | 4.62 |  |  |  | 1330.9296
|  | 6.2.15 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | 28.20.050 CDHU | CONJ |  |  | 1138.75 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2277.5
|  | 6.2.16 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. | 99839 SINAPI | M |  |  | 435.42 |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 4397.742
|  | 6.2.17 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11.050 CDHU | M² |  |  | 44.69 |  |  |  |  | 22.22 |  |  |  | 993.0118
|  | 7 | FUNDAÇÃO - BARRILETE DE HIDRANTES | [13 empty] | 11005.18
|  | 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 96527 SINAPI | M³ |  |  | 123.17 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4926.8
|  | 7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 96530 SINAPI | M² |  |  | 140.11 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1120.88
|  | 7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96544 SINAPI | KG |  |  | 18.32 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 549.6
|  | 7.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 104916 SINAPI | KG |  |  | 17.16 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 514.8
|  | 7.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 96527 SINAPI | M³ |  |  | 123.17 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 246.34
|  | 7.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 11.16.040 CDHU | M³ |  |  | 156.64 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 156.64
|  | 7.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 103670 SINAPI | M³ |  |  | 344.48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 344.48
|  | 7.8 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 96616 SINAPI | M³ |  |  | 721.18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 721.18
|  | 7.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 11.03.090 CDHU | M³ |  |  | 506.24 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1518.72
|  | 7.10 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 32.15.030 CDHU | M² |  |  | 82.34 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 905.74
|  | 8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 25883.416
|  | 8.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 02.08.020 CDHU | M2 |  |  | 929.16 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3344.976
|  | 8.2 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA DE 10 MM, ESTRUTURADO COM PEÇAS DE MADEIRA (PONTALETES E SARRAFOS), ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX ACRÍLICO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 98458 SINAPI | M2 |  |  | 88.46 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 17692
|  | 8.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INCLUSO TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO ATÉ CAÇAMBA DIST. MÉDIA ATÉ 100M | 03.02.040 CDHU | M3 |  |  | 74.28 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 148.56
|  | 8.4 | DESCARTE DE MATERIAL CLASSE A e B (RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CLASSIFICAÇÃO CONAMA 307), EM ATERRO LICENCIADO, CAÇAMBAS MIN. 4M³, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE. | 05.07.040 CDHU | M3 |  |  | 106.77 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 4697.88
|  | 9 | COMISSIONAMENTO | [13 empty] | 6740.01
|  | 9.1 | Atestado de conformidade das instalações Elétricas, incluso, ART e Anexo K da IT-01/2019 do CBESP (assinatura com certificado digital). | cotação | UN |  |  | 1246.67 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1246.67
|  | 9.2 | Comissionamento Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, incluso, ART e Anexo A da IT-19/2019 do CBESP (assinatura com certificado digital). | cotação | UN |  |  | 1280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1280
|  | 9.3 | Comissionamento do sistema de hidrantes, incluso, ART e Anexo F da IT-22/2019 do CBESP (assinatura com certificado digital). | cotação | UN |  |  | 1246.67 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1246.67
|  | 9.4 | Ensaio de estanqueidade com pressão de no mínimo 17 Bar - 17,33 kgf/cm² por 15 minutos na tubulação da Central de Gás, conforme NBR 13523 da ABNT, incluso, a ART (assinatura com certificado digital). | cotação | UN |  |  | 2966.67 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2966.67
[18 empty] | #REF! | #REF!
|  | VALOR GLOBAL - itens 1 a 9 | [14 empty] | 165700.9272
Marapoama, 06 de novembro de 2024.
Gustavo Caetano Torres
|  |  | Eng. de Segurança do Trabalho |  |  |  |  | Cecília Avanço Nissida
|  |  | CREA/SP: 5064044558 |  |  |  |  | Engenheira civil CREA 5063407242
|  |  | Responsável Técnico |  |  |  |  | ART: 2620241949083